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产品规格书
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修改记录表：
	版本
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	更改人
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	新建
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1、 产品描述
本产品基于液体导电原理，用电极探测器探测是否有水存在，并用探测器转换成干接点输出。具有两种输出状态： 常开和常闭（通常为常开）。
适用于检测机房基站、仓库、图书馆、博物 馆和工业现场等重要场所的实时泄漏检测, 更加可用于空气处理装置、冷冻机组、液体容器、泵槽等需要监测泄漏的设备。
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二、产品特点
·  高精度传感，误差小；
·  安装方便，结构紧凑；
·  响应时间快，实时检测；
·  宽供电、宽工作温区，长期运行稳定可靠。

三、外观尺寸（单位：mm）
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四、性能指标
	输入                                   
	水浸探测器专用电极,不锈钢316材质,可检测的最小积水深度2mm

	输出                                   
	干接点,警戒时输出开路, 报警时输出短路,触点容量3A/30VDC,3A250VAC

	工作电源                            
	 DC9-36V±5%

	工作电流                            
	无水报警状态<10 mA; 有水报警状态<50mA

	浸水报警高度                      
	1.5±0.5mm

	工作环境                             
	温度-10℃～60℃; 湿度20~95%RH（无凝露）

	存储环境                             
	温度-40℃~65℃

	密封方式                             
	注入环氧树脂

	线缆规格                    
	AVVR 5*0.3mm²,长度100cm±3cm,导体电阻(69.2Ω/KM20℃ ) , 阻燃VW-1,可定制电缆尺寸

	外壳材质                     
	锌合金

	外形尺寸                   
	Φ48.5*30mm±0.1mm



五、接线说明
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六、安装方式
探测器电极朝下，垂直摆放于被探测平面上。安装时应注意放置平面的地势，应
当尽量选取较低的地势。 如果需要探测少量漏水(不是达到一定深度才告警)，可采用一个海绵垫放置在水浸传感器下面，探测电极陷入海绵中，当海绵吸水后即发出告警。 用户如果需要加长电缆，可与我司联系定制电缆长度。 
 
产品固定孔距： 42mm    螺钉大小：M3*12，不提供。 
 

八、注意事项
1、 防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器；
2、 传感器件储存和生产装配时应做好静电防护措施；
3、 传感器件运输和装配过程中应防止剧烈振动和高空跌落；
4、 传感器件安装中禁止使用非环保材料做灌封；
5、 传感器件的感应窗口禁止喷涂各种胶、漆(如防潮、绝缘等材料)和覆盖；
6、 传感器件存储时候应装入包装内，切勿裸露放置，包装切勿抽真空；


九、质量保证
产品出厂12个月内，基于正常使用和非人为损坏，对产品提供免费维修服务。










重要提示： 
在法律许可的范围内，本司保留修改产品规格和描述的权利，本说明书内容如有变更，恕不另行通知，最终解释权归我司所有。请在使用本产品前仔细阅读并理解本说明书，合理、安全、正确地使用元器件、操作设备和仪器是获得准确测量结果和延长元器件、设备和仪器寿命的关键。


E-mail：info@source-sensor.com                 Tel：0755-267472741

Web：www.source-sensor.com                   Add：深圳市南山区马家龙工业区15栋3楼东
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