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产品规格书
	产品名称
	INS0103060710121622-S-F

	产品型号
	有毒有害气体监测仪

	版本
	V1.0

	制定人
	YG.Z

	审核人
	CY



一.产品简介

检测仪可同时检测环境的温湿度，一氧化碳，二氧化硫，硫化氢，可燃气体，氧气等气体，可用于空气环境监测设备嵌套、空气环境监测系统集成、空气环境监测仪、小区园林环境监控系统，并可拓展为一般在线式检测仪。

二.产品参数

本产品参数为：一氧化碳，二氧化氮，硫化氢，可燃气体，氨气。说明书中其他检测参数为该定制系列所有支持的参数类型(气体类型的参数同时最多支持9个)，仅供参考。

三.产品特点

·结构考虑空气动力原理，实现自动实时采样，可以长期使用；

·友好型设计使维护更简单；

·采集器与传感器采用分体的结构设计，便于安装与集成，数据测量准确度大大提高；

·RS485工业级信号输出，传输距离远，可达1公里以上；

·通信稳定可靠，宽范围电源供电DC12-24V；

·完善的防接反，过压，过流，线间保护能力。

四.技术参数

	工作温度范围
	-10～50℃

	工作湿度范围
	0～95%RH

	储存温度范围
	-20～60℃

	电源输入
	DC 12～24V

	电流消耗
	平均值为500mA,峰值为1200mA

	信号输出
	Modbus RS485，9600bps，1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验位；Modbus TCP，115200bps，1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验位。

	采集器尺寸
	550g/151mm×105mm×36mm


五.检测范围

	性能参数
	检测项
	检测范围
	误差
	最小读数
	响应时间
	使用寿命

	
	H2S
	0-100ppm
	≦±5%(F.S)
	0.01ppm
	≤30秒
	1、电化学模块最低3年；

2、氧气寿命1年；
3、内部各电化学模块传感器，寿命到期后易更换；

	
	CO
	0-500ppm
	≦±5%(F.S)
	0.01ppm
	<30秒
	

	
	O2
	0~30%VOL
	≦±1%(F.S)
	0.01%
	<20秒
	

	
	CH4
	0-100%LEL
	≦±5%(F.S)
	0.01%LEL
	< 10秒
	

	
	CO2
	0-4000ppm
	≦±70ppm
	1ppm
	< 15秒
	

	
	NO2
	0-20ppm
	≦±5%(F.S)
	0.01ppm
	≤30秒
	

	
	温度
	-40~60℃
	±0.3℃
	0.1℃
	≤10秒
	

	
	湿度
	0-100%
	±3%RH
	0.1%
	≤10秒
	


六.安装以及接线：

不要将变送器接于电压高于24VDC的地方。

将变送器安装在需要检测的位置，应远离发热体或蒸汽源头，防止阳光直射。
电路接线时，把电线与接线端子连接，确保接线正确牢固。

改线长的时候建议看一下图片接线的颜色，以免误接造成传感器损坏。 

检测仪尺寸图如下：
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气体传感器采集盒尺寸图
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TCP信号转换板（裸板）尺寸图
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负氧离子尺寸图（外置，进气口不可遮挡，接口到焊点线长1000±100mm）
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噪音尺寸图（外置，不可遮挡 咪头孔，接口到焊点线长1000±100mm）
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照度尺寸图（外置，不可遮挡，接口到焊点线长1000±100mm）
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温湿度(-L)外形尺寸图（RVV线，接口到焊点线长1000±100mm）

七.通讯协议
采用MODBUS协议的RTU方式，在RTU方式下，使用RTU模式，消息发送至少要以3.5个字符时间的停顿间隔开始。当第一个域（地址域）接收到，每个设备都进行解码以判断是否发往自己的。在最后一个传输字符之后，一个至少3.5个字符时间的停顿标定了消息的结束。一个新的消息可在此停顿后开始。整个消息帧必须作为一连续的流传输。如果在消息帧完成之前有超过3.5个字符时间的停顿时间，接收设备将刷新不完整的消息并假定下一字节是一个新消息的地址域。

1、硬件采用RS485，主从式半双工通讯，主机呼叫从机地址，从机应答方式通讯。
2、数据帧格式：1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验位。

3、波特率：9600bps。

4、消息帧包含：地址域，功能码域，数据域，CRC16检测域。

5、本设备支持十六进制03H、06H功能码（即十进制03和06功能码）。其中03H用于读取设备堆栈，06H用于修改设备堆栈。
	寄存器地址
	对应参数
	小数点
	单位
	量程
	读写操作
	掉电存储

	40001
	H2S
	2
	ppm
	0-100ppm
	读
	不存储

	40002
	CO
	2
	ppm
	0-500ppm
	读
	不存储

	40003
	O2
	2
	%VOL
	0-30%VOL
	读
	不存储

	40004
	CH4
	2
	%LEL
	0-100%LEL
	读
	不存储

	40005
	CO2
	0
	ppm
	0-4000ppm
	读
	不存储

	40006
	NOX
	2
	ppm
	0-20ppm
	读
	不存储

	40007
	温度
	1
	℃
	-40-60℃
	读
	不存储

	40008
	湿度
	1
	%
	0-100%
	读
	不存储


Modbus TCP的寄存器和RS485接口共用一个堆栈。设备相应堆栈规划如下：

质量保证

产品出厂12个月内，基于正常使用和非人为损坏，对产品提供免费维修服务。

注意事项

1.传感器工作处须远离振动源、强电磁场。环境温度须稳定；

2.传感器应保持机内清洁，预防进入杂物影响仪器工作；

3.供电和信号接口需注意切勿电压过载，注意信号接口的电平参数匹配；

4.传感器件储存和生产装配时应做好静电防护措施；

5.传感器件运输和装配过程中应防止剧烈振动和高空跌落；

6.传感器件安装中禁止使用非环保材料做灌封；

7.传感器件的感应窗口禁止喷涂各种胶、漆(如防潮、绝缘等材料)和覆盖；

8.传感器件存储时候应装入包装内，切勿裸露放置，包装切勿抽真空；

9.传感器件存储的环境温湿度一定要按照产品规格指定要求；

10.传感器件及其配件产品和集成件的包装时须采用环保材料包装；

重要提示： 

在法律许可的范围内，本司保留修改产品规格和描述的权利，本说明书内容如有变更，恕不另行通知，最终解释权归我司所有。请在使用本产品前仔细阅读并理解本说明书，合理、安全、正确地使用元器件、操作设备和仪器是获得准确测量结果和延长元器件、设备和仪器寿命的关键
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