产品规格书

| 产品名称 | 温湿度传感器 |
| --- | --- |
| 产品型号 | MHTA07-G-L2500 |
| 版本 | V1.1 |
| 制定人 | YG.Z |
| 审核人 | CY |

修改记录表：

| 版本 | 更改内容 | 更改人 | 更改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 新建 | YG.Z | 2026-07-30 |
| V1.1 | 技术参数增加产品寿命，引线强度，产品耐压 | YG.Z | 2026-08-07 |

一、产品概述

本款温湿度传感器可实现宽域温湿度同步采集，测温区间覆盖 -40℃～+125℃，湿度量程 0～100% RH；适配1.8～5.5V 电压供电，低功耗设计。采用 I2C通信，最高 1MHz 传输速率，输出 16 位原始测量数据并搭载 CRC 校验保障数据可靠，温湿度响应迅速，工作与存储温域宽泛，环境适应性强，测量精准稳定。

二、产品特点

1.宽温湿度测量量程,适配多数常规工况；

2.低功耗设计，适配各类低功耗物联网终端长期运行；

3.I2C 通讯带 CRC 校验，数据传输抗干扰能力强；

4.温湿度响应速度快，环境适应性强，测量精准稳定。

三、应用场景

广泛用于智能家居、工业环境测控、仓储冷链、暖通空调、便携检测设备，以及各类电池供电低功耗物联网终端温湿度监测。

四、技术参数

| 项目 | 参数详情 |
| --- | --- |
| 温度量程 | -40℃～+125℃ |
| 湿度量程 | 0%RH～100%RH |
| 温度精度 | 0.5℃ |
| 湿度精度 | 3%RH |
| 工作温度 | -40℃～+125℃ |
| 储存温度 | -65℃～+150℃ |
| 供电电压 | 1.8V～5.5V |
| 休眠电流 | 0.36μA (典型值) |
| 通信接口 | I2C，最高 1MHz |
| 湿度响应时间 (t63%) | <‌4s |
| 温度响应时间 (t63%) | <‌2s |
| 产品线长 | 2.5m |
| 产品重量 | <72g |
| 外壳 | 不锈钢外壳 5.5mmX30mm |
| 吸盘材质 | 穿孔吸盘，黑色PVC，直径35mm |
| 插头 | USB type-A（2.0） |
| 产品寿命 | 正常使用年飘率为湿度0.21%RH/年 |
| 引线强度 | <10N |
| 产品耐压 | <1800V |

五、结构尺寸示意图

图1.结构尺寸（单位：mm）

六、产品接线定义及线序图

图2.产品接线定义图

| 编号 | 内部线色 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红 | VCC | 电源正 |
| 2 | 白 | SDA | 数据线 |
| 3 | 绿/黄 | SCL | 时钟线 |
| 4 | 黑 | GND | 电源负 |

七、注意事项

1.在当温度超出工作范围时，请不要安装传感器；

2.传感器部分指标有可能修改，以产品标识上的指标为准。

3.当传感器连接到控制器时，为防止噪声干扰，需使用屏蔽线缆；

4.传感器应安装在能够有效反应出被测区域温度的位置，并注意远离热源或冷源；

5.传感器应保持清洁，预防进入杂物影响工作；

6.供电和信号接口需注意切勿电压过载，注意串口等信号接口的电平参数匹配；

7.注意远离油污油烟、强腐蚀性气体及气溶胶和溶剂；

8.传感器件储存和生产装配时应做好静电防护措施；

9. 传感器件运输和装配过程中应防止剧烈振动和高空跌落；

10.传感器件安装中禁止使用非环保材料做灌封；

11.传感器件的感应窗口禁止喷涂各种胶、漆(如防潮、绝缘等材料)和覆盖；

12.传感器件存储时候应装入包装内，切勿裸露放置，包装切勿抽真空；

13.传感器件存储的环境温湿度一定要按照产品规格指定要求；

14.传感器件及其配件产品和集成件的包装时须采用环保材料包装；

- 八、质量保证

产品出厂12个月内，基于正常使用和非人为损坏，对产品提供免费维修服务。

- 重要提示：

- 在法律许可的范围内，本司保留修改产品规格和描述的权利，本说明书内容如有变更，恕不另行通知，最终解释权归我司所有。请在使用本产品前仔细阅读并理解本说明书，合理、安全、正确地使用元器件、操作设备和仪器是获得准确测量结果和延长元器件、设备和仪器寿命的关键。

- 附录：产品通讯协议

一、I2C 基础参数

1. 从机地址

器件 I2C 从机地址：0x88（写地址）、0x89（读地址）

2. 最高通讯速率

I2C 时钟最高频率：1.0 MHz，兼容标准 I2C / SMBus 协议。

3. CRC8 校验规则（Table 4 CHT8325 CRC Properties）

| 参数项 | 配置值 |
| --- | --- |
| CRC 类型 | CRC-8 |
| 位宽 | 8 bit |
| 保护数据 | I2C 读写的 2 字节测量原始数据 |
| 多项式 | 0x31（多项式表达式：x8+x5+x4+1） |
| 初始值 | 0xFF |
| 输入是否反转 | False |
| 输出是否反转 | False |
| 最终异或 | 0x00 |
| 示例 | 0xABCD 两字节的 CRC 结果 = 0x6F |
| 校验逻辑：仅对前面 2 个数据字节计算 8 位 CRC，每次读取温湿度 16bit 数据后会跟随 1 字节 CRC 校验码。 |  |

二、核心测量指令（16 位命令，MSB 在前）

1. 单次测量 One-Shot Mode

分为时钟拉伸关闭、时钟拉伸开启两类：

（1）时钟拉伸禁用（0x24xx）

0x2400：仅单次温度测量

0x240B：仅单次湿度测量

0x2416：温湿度同时单次测量

0x24FF：关闭时钟拉伸配置

（2）时钟拉伸启用（0x2cxx）

0x2C06：仅单次温度测量

0x2C0D：仅单次湿度测量

0x2C10：温湿度同时单次测量

2. 连续自动测量 Continuous Auto Mode

定时周期持续采集温湿度：

- ·0x2130：1Hz（1 次 / 秒）

- ·0x202F：0.5Hz（1 次 / 2 秒）

- ·0x2236：2Hz（2 次 / 秒）

- ·0x2334：4Hz

- ·0x20FF / 0x21FF / 0x22FF：连续模式配置参数

- 停止连续采集：Break 命令 0x3093（中止当前测量，回到休眠）

3. ART 加速响应模式

· 启动 ART 指令：0x2B32

· 特性：自动以 4Hz 高速持续采集，提升湿度响应速度；读取数据仍用 0xE000，停止用 Break 0x3093

4. 读取测量数据指令

0xE000：Fetch Data，读取已完成转换的 16bit 温度 + 16bit 湿度原始数据（单次 / 连续 / ART 模式通用）

三、16bit 原始数据换算公式

1. 相对湿度 （%RH）

原始数据为无符号 16 位整数 Humidity [15:0]

RH（%RH）=100 X Humidity16bit216−1

分辨率：0.01 % RH

2. 温度换算

原始数据为无符号 16 位整数 Temperature [15:0]

（1）摄氏度 ℃

T（℃）=−45+175 X Temperature16bit216−1

- 华氏度 ℉

T（℉）=−49+315 X Temperature16bit216−1

分辨率：0.01 ℃

- 相关 I2C 时序图清单 & 说明

1. 基础时序图编号 & 用途

（1）Figure 3 I2C Timing Diagram：I2C 标准总线时序参数（tLOW/tHIGH/tBUF 等）

（2）Figure 4 I2C Write Command Timing Diagram：向传感器下发命令的写时序

（3）Figure 5 I2C 2-Byte Read Timing Diagram：读取 2 字节测量数据 + CRC 的读时序

（4）Figure 12 Measurement commands in One-shot mode：单次测量完整时序（区分时钟拉伸使能 / 禁用两种流程）

（5）Figure 13 Readout of Measurement Results for continuous mode：连续模式下 0xE000 读取数据时序

- Figure 21 I2C Write Command：通用 I2C 写时序（普通命令 / 带配置 + CRC 两种写流程）

- 时序 1：I2C 下发指令，无需附带配置数据

- 时序 2：I2C 下发指令，需附带配置数据 + CRC 校验字节

（7）Figure 22 I2C Read Command：通用 I2C 读时序（单组 / 多组数据，CRC 丢弃 / 保留两种）

主机通过 I2C 读取时序从传感器读取测量数据；读取时序必须紧跟在触发采集的 I2C 写入时序之后。向外发送的每一组测量数据，都会附带 1 字节 CRC 校验码：

1.若主机I2C 控制器不需要通过 CRC 校验数据完整性，可向传感器发送NACK 非应答信号，跳过 CRC 字节传输，以此缩短通信耗时；

2.以上两种读取场景（带 CRC/舍弃 CRC）均在图 22 中给出时序示意；

3.主机在任意一个数据字节接收完成后未回复 ACK 应答，传感器会立即终止后续所有字节发送；

4.读取多组测量数据时，若无需校验 CRC，仅需在最后一组数据末尾发送 NACK，即可舍弃最后一组的 CRC 字节，前面各组数据的 CRC 仍正常交互。

- 读取单组数据，舍弃 CRC 校验字节

- 读取单组数据，舍弃 CRC 校验字节

- 读取多组数据，仅舍弃最后一组的 CRC

- 读取多组数据，全部保留 CRC 校验字节

- Figure 23 I2C Repeated START - Send Command and Retrieve Data Results：重复起始位（Sr）读写一体时序（先发命令、不释放总线直接读数据）

- 传感器支持 I2C 重复起始信号 机制：主机可以在不释放 I2C 总线的前提下，先向传感器下发测量指令，紧接着直接读取测量数据，无需中途发送总线停止信号 P。和前文读取规则一致：所有读取场景中，针对最后一组测量数据的 CRC 校验字节，可选择接收保留，也可选择舍弃以节省通信时间。

- 重复起始时序：读取单组数据，舍弃 CRC 校验

- 重复起始时序：读取单组数据，保留 CRC 校验

- 重复起始时序：读取多组数据，仅舍弃最后一组 CRC

- 重复起始时序：读取多组数据，全部保留 CRC 校验

2. 关键时序逻辑简述

- ·单次模式无时钟拉伸：测量未完成时主机读操作返回 NACK，主机需轮询；

- ·单次模式开启时钟拉伸：传感器测量中主动拉低 SCL，测量完成后释放 SCL 自动输出数据；

- ·所有读操作返回格式：2 字节温度 + 1 字节 CRC + 2 字节湿度 + 1 字节 CRC；主机可 NACK 跳过 CRC 节省通讯时间；

- ·连续模式无时钟拉伸，下发 0xE000 即可读取最近一次已转换完成的温湿度数据。