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1、 产品简介
SS-TH-I-ET网络温湿度变送器，带有 RJ45 网络接口，支持POE 网线供电和接线端子供电，集成TCP/IP 协议栈，10/100M自适应，支持 TCP Server、TCP Client,、UDP、多种工作模式，所有参数支持仪表按键操作或软件轻松配置。使用瑞士进口传感器探头，保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能，可选一路或两路开关量输出，独特的控制逻辑，可以实现多种功能控制和远程控制，如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。
2、 应用范围
广泛应用于通讯机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。
3、 产品特点
1. RJ45网络接口、10/100M 自适应；
2. 支持TCP Server、TCP Client,、UDP；
3. 支持标准POE网线供电；
4. LCD大屏显示设计，大方美观；
5. 瑞士进口二代高精度探头；
6. 密码保护功能，防止非工作人员误操作；
7. 摄氏度华氏度可切换，全球通用；
8. 自带露点分析功能；
9. 壁挂吸顶结构设计，易于安装；
10. 超强稳定性和抗干扰能力；
11. 测量精度高，范围宽，一致性好；
12. 产品防护性能强，一级防雷保护。
4、 技术参数
	额定电压
	端子供电：DC9V～DC30V  POE供电：48V

	测量范围(@25℃)
	温度：-20℃～80℃ 
湿度：0～100%rh

	测量精度(@25℃)
	温度：±0.1℃ 分辨率0.1℃
湿度：±1.5%rh  分辨率0.1 rh

	输出接口
	RJ45

	通讯协议
	MODBUS 

	通讯地址
	1-247

	工作模式
	可选TCP Server、TCP Client,、UDP

	功    耗
	＜2W

	开关量输出
	可选1～2路开关量输出，默认无

	数据记录
	可选温湿度数据记录和事件记录，默认无

	有效工作面积
	10-20m2/只

	安装方式
	室内墙面安装，天花板吸顶安装

	产品尺寸
	90*95*29mm


5、 按键及设置操作说明
[image: ]在初始页面下，按“向上”“向下”键可以切换显示：Td(露点)、ID(地址)、DO1（第一路开关量状态）、DO2（第二路开关量状态）、Date（日期 月：日）和 时间（时：分）。
设置操作：在初始页面下，按“SET”键提示输入密码，初始密码为“0000”，此时闪动的位按“向上”“向下”键可以进行调整，按“SET”键可以移位，输入正确密码后按下“ENTER”键即可进入设置页面，参数设置页面共有26页，按“向上”“向下”键可以选择需要设置的项目，按下“ENTER”键可以设置当前项目的参数，参数调整OK后，按下“ENTER”键保存设置，再按“SET”键可返回到初始页面。按键及设置页面介绍如右图：
设置项目与对应的页码：
	页码
	设置项目
	说  明
	页码
	设置项目
	说  明

	P:01
	通讯地址
	1-247
	P:14
	湿度缓冲值
	默认1rh%，防继电器抖动用

	P:02
	温度单位
	C：摄氏度；         F：华氏度
	P:15
	日期设置
	年、月、日

	P:03
	DO1用途
	Ctrl：控制模式
Alar：告警模式
	P:16
	时间设置
	时、分、秒

	P:04
	DO2用途
	
	P:17
	密码设置
	0000-9999

	P:05
	DO1功能启用
	0为停用             1为启用
	P:18
	记录周期设置
	单位为分，1-180可设

	P:06
	DO2功能启用
	
	P:19
	网络协议类型
	0:TCP Server,   1:TCP Client

	P:07
	DO1状态
	OFF为常开       ON为常闭
	P:20
	自动IP DHCP
	0:关闭   1:开启

	P:08
	DO2状态
	
	P:21
	本地IP
	默认:192.168.0.88

	P:09
	高温上限值
	高温告警值或温度上限值
	P:22
	子网掩码
	默认:255.255.255.0

	P:10
	低温下限值
	低温告警值或温度下限值
	P:23
	网关
	默认:192.168.0.1

	P:11
	高湿上限值
	高湿告警值或湿度上限值
	P:24
	本地端口
	默认:502

	P:12
	低湿下限值
	低湿告警值或湿度下限值
	P:25
	远程Server端口
	默认:8000

	P:13
	温度缓冲值
	默认0.1℃，防继电器抖动用
	P:26
	远程 Server IP
	默认:192.168.0.101



6、 安装接线说明
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7、 品质保证
质保期12个月。在质量保证期内，基于正常使用和非人为损坏，对产品提供免费维护服务。
8、 注意事项
1. 不要直接安装在热源、冷源、或处于阳光照射下；
2. 禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中；
3. 处于粉尘或其它污染环境中，必须对产品迚行定期清理。
E-mail：info@source-sensor.com                Tel：0755-267472744

Web：www.sourcesensor.com                   Add：深圳市南山区马家龙工业区15栋3楼东 



image7.png
o4 cec66666
12346878
o

66,0 90.0

Hifir: mm





image9.png
@ i
DC12v+ —
DC12v- ——

345878

0




image3.png
Temperature & Humidity





image5.png
Accurate

Pt
Temperature & Humidity
[ EiER [T~
———.

BERT





image1.jpeg
RIFTREHRBREFENYT




image2.jpeg
.’ B2RE

SOURCE SENSOR




